## Slide 1
NOVIEMBRE 2023
ADECUACIÓN DE FACILITIES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA RECUPERACION TERCIARIA
Autores: Herrero Segura Marina, Morandini Fabián

## Slide 2: CONTENIDOS
Objetivo y alcance
Características del proyecto
Calidad requerida PIA DB Mendoza
Período 2010-2016
01
02
03
04
Período 2017-2018
05
Período 2019- 2023
Conclusiones
Cronología del proyecto
Resumen de calidad
06
07
08
09
Bibliografía
10

## Slide 3
TRANSFORMACIÓN DE PIA A PTA DB MZA

## Slide 4
OBJETIVOS
Cumplir con los requerimientos de calidad de agua para inyección secundaria y para la formación de solución polimérica para recuperación terciaria.
Reducir el uso de agua dulce para inyección
ALCANCE
PIA DB MZA
O&M CHACHAHUÉN
O&M DESFILADERO BAYO
OBJETIVO Y ALCANCE

## Slide 5
Taponamiento de gargantas porales
Desestabilización de arcillas
Instalaciones de superficie inapropiadas
Incrustaciones
BAJA INYECTIVIDAD
En base a los estudios realizados por G&R, en los cuales se identifican varias causas de baja inyectividad en los proyectos de secundaria, se decide hacer foco en esta temática:
Migración de finos
Calidad de agua de inyección
Calidad de agua
de inyección
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

## Slide 6
UBICACIÓN
Mendoza
Argentina
Dpto.
Malargüe
Desfiladero Bayo Mendoza
BAT 01
CHA
BAT 01 DBY
BAT 03
DBY
PIA DB MZA
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

## Slide 7
 | DESFILADERO BAYO |  |  | CHACHAHUÉN
Parámetros | DBE | DB Troncoso | DB Rayoso | DBE Rayoso
Solidos totales TSS [ppm] | 10 | 5 | 20 | 7
Hidrocarburos HC [ppm] | <20 | <25 | <25 a 30 | <15
BSR [caldos] | <3 | <3 | <3 | <3
Oxigeno [ppb] | <20 | <20 | <20 | <60
Remover partículas de sólidos [micrones] | >7 | >10 | >35 | >5
Diámetro gargantas porales [micrones] | 22 | - | 40 | -
Salinidad [g/l de NaCl] | - | - | - | >10
Presión de boca de pozo [kg/cm2] | - | - | - | 100
ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD DE AGUA SOLICITADA POR G&R
Análisis de las distintas formaciones.
Parámetros determinados a partir de ensayos de testigos de corona
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

## Slide 8
< 5
ppm
≤ 15
ppm
> 10
g/l
< 20
ppb
< 3
Caldos
Hidrocarburos
Sólidos totales en suspensión
Bacterias sulfato reductoras
Remover partículas de sólidos > 5 µm
Oxígeno
Salinidad
> 95%
CALIDAD REQUERIDA PIA DB MENDOZA

## Slide 9: PERÍODO 2010-2016
TRANSFORMACIÓN DE PIA A PTA DB MZA

## Slide 10
8.600 m3/d
82 kg/cm2
8.600 m3/d
87 kg/cm2
2010-2016: INYECCIÓN DE AGUA / AGUA SALADA SIN TRATAMIENTO
87 kg/cm2
87 kg/cm2
8.600 m3/d
Notes: Sin tratamiento qco. (Sólo secuestrante). Sólo sistema 1( 82 kg) (Ramales 1,2,3,4 y Este) 2015 se agrega el sistema 2 (+ presión (87) = caudal por pozos que se agregaron) las únicas bombas que tienen variador son las del sistema 2.
Cuando agrandaron a sistema 2, le colocaron variador para que cada vez que se baje la presión la mantenga a 87 kg/cm2. No es posible subir más la presión debido a que el sistema total fue diseñado para agua dulce (acero al carbono) y esta fuera de serie para aumentar más la presión.

## Slide 11
Calidad
2010-2016: INYECCIÓN DE AGUA / AGUA SALADA SIN TRATAMIENTO

## Slide 12: PERÍODO 2017-2018
INCORPORACIÓN DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

## Slide 13
Equipos
TKS-200
Salida de Skimmeado
Ingreso
Egreso
Platos de coalescencia
Cajón
Rebalse de emergencia
2017: PUESTA EN MARCHA TANQUE SKIMMER Y UFGI

## Slide 14
Equipos
UFGI-200
Ingreso
Ingreso de
gas
Egreso
2017: PUESTA EN MARCHA TANQUE SKIMMER Y UFGI

## Slide 15
Equipos de control de calidad
OIW
Principio de medición
PIRÓLISIS DE LA MUESTRA Y MEDICIÓN DE CO2
Variables medibles
HC
LABORATORIO TERCIARIZADO
Beneficios
REDUCCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
2018: PUESTA EN MARCHA OIW/ LABORATORIO

## Slide 16
600 m3/d
5 m3/d
4.075 m3/d
470 m3/d
6.480 m3/d
1.680 m3/d
1.600 m3/d
3.500 m3/d
2.200 m3/d
2.500 m3/d
1.400 m3/d
900 m3/d
3.475 m3/d
7.725 m3/d
87 kg/cm2
92 kg/cm2
PD1: Coagulante
PD2: Biocida
PD3: Floculante
PD4: Secuestrante de O2
2017/2018: PUESTA EN MARCHA TANQUE SKIMMER Y UFGI
Notes: Total Eda: 8630 y Sda:11.200

## Slide 17
Calidad
20 ppm
15 ppm
10 ppm
5 ppm
PEM UFGI-200
PEM TKS-200
PEM UFGI-200
PEM TKS-200
2017/ 2018: PUESTA EN MARCHA TANQUE SKIMMER Y UFGI

## Slide 18: PERÍODO 2019-2023
INCORPORACIÓN DE EQUIPOS PARA FILTRACIÓN
PUESTA EN MARCHA PIUS
ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO

## Slide 19
Equipos Unidad de Filtración
FILTROS SUPERSAND
Alimentación
Rechazo
Sistema
de lavado
de arena
Drenaje
Descarga
de filtrado
Air Lift
Entrada con
distribuidor
FILTROS BOLSA
Alimentación
Housing
Descarga
de filtrado
Filtros bolsa
Aire comprimido
2019: INSTALACIÓN DE UNIDAD DE FILTRACIÓN, PTE Y SISTEMA DE INYECCIÓN CHACHAHUÉN

## Slide 20
Equipos Planta de Tratamiento de Efluentes
Alimentación
Compartimiento 1
Salida 2
Alimentación
Compartimiento 2
Salida 1
VISTA LATERAL
SEPARADOR CENTRÍFUGO
PILETA DE RECEPCIÓN
BOMBAS DE PROCESOS
Alimentación
Bowl
Salida de sólidos
Salida de líquidos
Tornillo
2019: INSTALACIÓN DE UNIDAD DE FILTRACIÓN, PTE Y SISTEMA DE INYECCIÓN CHACHAHUÉN

## Slide 21
Equipos
MEDIDOR DE HC, TSS Y DTP
Principio de medición
VIDEO MICROSCOPÍA
Variables medibles
HC
TSS
DTP
AUMENTO DE FRECUENCIA DE MUESTRAS
TSS
GAS
HC
INCREMENTO DE MUESTREOS
Beneficios
LOCAL
ESPECIALIZADOS
MAYOR CONFIABILIDAD
2019: INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE HC, TSS , DTP Y LABORATORIO PROPIO

## Slide 22
DETECCIÓN DEL POLÍMERO EN EL SISTEMA
Monitoreo
Seguimiento de polímero residual [mg/l]
Punto de muestreo /Fecha | Jun 22 | Jul 22 | Ago 22 | Sep 22 | Oct 22 | Nov 22 | Dic 22 | Ene 23 | Feb 23 | Mar 23 | Abr 23 | May23 | Jun 23 | Jul 23
Sda agua BAT 01 DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 5,97 | 6 | 9,23 | <5
Sda agua BAT 03 DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <5
Sda agua BAT 01 CHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | <5 | <5 | <5 | 36,42
Eda Skimmer PTA | <50 | <50 | <50 | 7 | 20 | 9 | <5 | 10 | <5 | 7,5 | 9 | 6,48 | 6,31 | <5

## Slide 23
Detección de incompatibilidad
Observación de flóculo en desemulsionante inverso y coagulante
Detección de
Poliacrilamida
1)Separación
2)Secado a 105°C
3)Caracterización
Conclusión
Fuente: Laboratorio de Análisis instrumental /Laboratorio de efluentes líquidos / Laboratorio de fluidos complejos. Universidad Nacional de Cuyo
Espectroscopia de IR por TF
Análisis de todos los productos químicos en la PTA
Productos catiónicos

## Slide 24
Las cargas aniónicas circundantes aportadas por el polímero en el agua pueden contribuir a estabilizar las gotas de HC inhibiendo la coalescencia.
Gota de HC cargada negativamente en la superficie
Gotas de HC estabilizadas en agua
Las cargas aniónicas circundantes del polímero en el agua pueden movilizar cualquier carga catiónica traída al sistema de agua produciendo aglomeraciones.
Cualquier producto catiónico puede generar riesgo de precipitación
Coagulación
Desemulsionante catiónico
AGUA
Floculación
Flóculo formado
Separación
Repulsión de cargas neutralizadas
Microflóculos
AGUA
Fuente: SNF. Water treatment considerations in polymer flooding projects. March 2021
AGUA

## Slide 25
MÉTODOS DE DEGRADACIÓN DEL POLÍMERO
Mecánica
Química
Cizallamiento
Caída de presión
Fuerza centrífuga
Oxidante fuerte
Decanter
Hipoclorito/ peróxido

## Slide 26
PD1: Biocida
PD2: Desemulsionante/ Sec Sulf.
PD3: Floculante
PD4: Coagulante / Sec Sulf
PD5: Sec. de O2
PD6/7/8: Aglutinante
PD10: Biocida
PD11: Sec. de O2
PD12:Sec. de O2
PD13: Biocida
PD14: Ac. Tipo paracético
PD15: Oxidante y desm inv. Aniónico
PD16: Oxidante
2019-2023: INSTALACIÓN DE UNIDAD DE FILTRACIÓN, PTE Y SISTEMA DE INYECCIÓN CHACHAHUÉN

## Slide 27
2022-2023: PUESTA EN MARCHA DE 4 PLANTAS INYECTORAS DE POLÍMEROS
DBM
CHUS

## Slide 28: CONCLUSIONES
ADECUACIÓN DE FACILITIES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA RECUPERACION TERCIARIA

## Slide 29
INYECCIÓN DE AGUA DULCE / AGUA SALADA SIN TRATAMIENTO
PUESTA EN MARCHA
TANQUE SKIMMER
PUESTA EN MARCHA
UFGI
2010-2016
Ene 2017
Nov 2017
EVALUACIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE FILTRACIÓN
INGENIERÍA PTE Y UNIDAD DE FILTRACIÓN
PUESTA EN MARCHA UNIDAD DE FILTRACIÓN
1 ETAPA
Sep 2018
Ene 2019
Sep 2019
Sep 2021
PUESTA EN MARCHA
PTE
OPTIMIZACIÓN BAT 01 CHA
PUESTA EN MARCHA
OIW (Medidor de HC)
LABORATORIO PIA DBY MZA
TERCIARIZADO
Jun 2018
Jul 2018
Sep 2018
Oct 2022
PUESTA EN MARCHA UNIDAD DE FILTRACIÓN
2 ETAPA
2022-2023
PUESTA EN MARCHA DE 4 PIUs
ADECUACIÓN TRAT. QCO
CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

## Slide 30
RESUMEN DE CALIDAD

## Slide 31
RESUMEN DE CALIDAD

## Slide 32
Disminución del consumo de agua dulce, bajando los costos de la misma y reduciendo el impacto ambiental.
Estabilidad en la calidad de agua requerida con la incorporación de nuevos equipos de tratamiento de agua.
Aumento de la producción asociada a secundaria y terciaria.
Medicion On -Line de Calidad de agua la cual permite identificar los desvíos de forma inmediata de manera de poder tomar acción sobre los mismos.
Reducción de intervenciones en pozos inyectores debidas al fouling, corrosión y sistema bacteriano.
Adecuación del tratamiento químico en función de la compatibilidad con el polímero. En función de las incompatibilidades analizadas, se reemplazan productos catiónicos por aniónicos.
Disminución del fouling en el sistema a causa de residual de polímero por medio de dos métodos: tratamiento químico (oxidantes) y tratamiento mecánico (decanter en planta de tratamiento de efluentes).
CONCLUSIONES

## Slide 33
Manual de producción del Upstream
Manual MOM AutoFlot A26 Whittier
Manual de filtros Supersand DS 5000
Manual Pieralisi de Separador Centrífugo MAIOR 4HS
Applied Water Technology (Patton)
Manual_QuickTOCultra08E3814_rev
Advanced sensors limited Installation Manual ASL-P409731-006
Advanced sensors limited Operation Manual ASL-P409731-007
SNF. Water treatment considerations in polymer flooding projects. March 2021
Ensayos realizados en conjunto con el Laboratorio de Análisis instrumental /Laboratorio de efluentes líquidos / Laboratorio de fluidos complejos. Universidad Nacional de Cuyo
BIBLIOGRAFÍA